## 日检表
淄博市自来水有限责任公司 张店水厂进厂水检测日报表
取样地点：化验室 报表日期: 2025 年 4 月 18 日
序号 | 项目 | 取样时间 | 单 位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注
1 | 总大肠菌群 | 4.17 8:00 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | 4.17 8:00 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 4.16 8:00 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 色度 | 4.18 8:00 | 度 | 15 | <5
5 | 浑浊度 | 4.18 8:00 | NTU | 1 | 0.14
6 | 臭和味 | 4.18 8:00 | / | 无异臭、异味 | 无
7 | 肉眼可见物 | 4.18 8:00 | / | 无 | 无
8 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 4.18 8:00 | mg/L | 3 | 1.24
9 | 氨(以N计) | 4.18 8:00 | mg/L | 0.5 | <0.02
10 | 二氧化氯 | 4.18 8:00 | mg/L | / | 0.09
11 | 游离氯 | 4.18 8:00 | mg/L | / | 0.07
评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）
淄博市自来水有限责任公司 张店水厂出厂水检测日报表
取样地点：化验室
序号 | 项目 | 取样时间 | 单 位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注
1 | 总大肠菌群 | 4.17 8:00 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时 ，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2 | 大肠埃希氏菌 | 4.17 8:00 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 4.16 8:00 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 色度 | 4.18 8:00 | 度 | 15 | <5
5 | 浑浊度 | 4.18 8:00 | NTU | 1 | 0.12
6 | 臭和味 | 4.18 8:00 | / | 无异臭、异味 | 无
7 | 肉眼可见物 | 4.18 8:00 | / | 无 | 无
8 | pH | 4.18 8:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.15
9 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 4.18 8:00 | mg/L | 3 | 1.22
10 | 二氧化氯 | 4.18 8:00 | mg/L | 与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1 | 0.14
11 | 游离氯 | 4.18 8:00 | mg/L | 与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3 | 0.09
评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）
| 检测:曹囡 |  |  | 审核:张峰